## 发电机组型谱
玉 柴 陆 用 柴 油 发 电 机 组 型 谱（50HZ,1500RPM)
机组型号 |  | KYY20GF | KYY30GF | KYY45GF | KYY75GF | KYY90GF | KYY110GF | KYY120GF | KYY140GF | KYY160GF | KYY200GF | KYY220GF | KYY240GF | KYY280GF | KYY300GF | KYY360GF | KYY400GF | KYY500GF | KYY600GF | KYY728GF
机组功率 | 常用功率(KW) | 20 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 728
| 备用功率(KW) | 22 | 33 | 50 | 82.5 | 100 | 121 | 132 | 154 | 176 | 220 | 242 | 264 | 308 | 330 | 396 | 440 | 550 | 660 | 800
发动机 | 玉柴 | YC4F40-D20 | YC4FA55Z-D20 | YC4D85Z-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B145Z-D20 | YC6A200L-D20 | YC6B185L-D20 | YC6A245L-D20 | YC6L275L-D30 | YC6M350L-D20 | YC6MJ350L-D20 | YC6M380L-D30 | YC6MJ480L-D20 | YC6T550L-D20 | YC6T600L-D20 | YC6T645L-D20 | YC6TD840L-D20 | YC6C1070L-D20 | YC6C1320L-D20
发电机 | 斯坦福 | PI144E | UCI224C | UCI224E | UCI274C | UCI274D | UCI274E | UCI274F | UCI274G | UCI274H | UCDI274K | HCI4D | HCI4ES | HCI4E | HCI4FS | HCI5C | HCI5C | HCI5FS | LVI6B | LVI6D
| 法拉第 | FD1F-4 | FD1J-4 | FD2C-4 | FD3A-4 | FD3B-4 | FD3DS-4 | FD3D-4 | FD3EM-4 | FD3F-4 | FD3H-4 | FD4MS-4 | FD4M-4 | FD4LS-4 | FD4L-4 | FD5S-4 | FD5M-4 | FD5L-4 | FD6AS-4 | FD6B-4
| 英格 | ━ | ━ | EG225S-50N | EG225L-80N | EG225L-90N | EG225L-120N | EG225L-120N | EG280M-140N | EG280M-160N | EG280L-200N | EG280L-230N | EG280L-250N | EG315M-280N | EG315M-300N | EG315L-360N | EG315L-400N | EG355L-500N | EG355L-600N | EG400M-720N
燃油消耗量（g/KWh） |  | ━ | ━ | ≤200 | ≤202 | ≤202 | ≤192 | ≤200 | ≤192 | ≤198 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ━ | ≤195 | ≤195
电压（V） |  | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230
稳态电压调整率 |  | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1%
瞬态电压偏差 |  | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20%
电压恢复时间 |  | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S
电压波动率 |  | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1%
稳态频率调整率 |  | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5%
瞬态频率偏差 |  | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12%
频率恢复时间 |  | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S
频率波动率 |  | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1%
开架式机组尺寸 长X宽X高(mm） |  | 1800×750×1100 | 1800×750×1100 | 1900×750×1200 | 2350×1000×1600 | 2400×1000×1600 | 2600×1000×1700 | 2600×1000×1700 | 2980×1050×1700 | 3020×1050×1800 | 3200×1050×1900 | 3200×1200×1700 | 3200×1200×1700 | 3200×1200×1750 | 3450×1200×1850 | 3450×1250×1960 | 3450×1250×2050 | 3700×1350×2100 | 4300×2000×2450 | 4400×2000×2650
开架式机组重量（kg） |  | 780 | 870 | 920 | 1430 | 1500 | 1600 | 1650 | 2050 | 2200 | 2380 | 2740 | 2650 | 3000 | 3170 | 3340 | 4050 | 4360 | 6700 | 6850
底盘油箱式机组尺寸 长X宽X高(mm） |  | 1800×750×1100 | 1800×750×1100 | 1900×750×1200 | 2350×1000×1600 | 2400×1000×1600 | 2600×1000×1700 | 2600×1000×1700 | 2980×1050×1700 | 3020×1050×1800 | 3200×1050×1900 | 3200×1200×1700 | 3200×1200×1700 | 3200×1200×1750 | 3450×1200×1850 | 3450×1250×1960 | 3450×1250×2050 | 3700×1350×2100 | 4300×2000×2450 | 4400×2000×2650
底盘油箱式机组重量（kg） |  | 870 | 960 | 1000 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 2150 | 2300 | 2500 | 2520 | 2750 | 3100 | 3280 | 3470 | 4200 | 4500 | 6850 | 7200
静音式机组尺寸 长X宽X高（mm） |  | 2300×1050×1400 | 2300×1050×1400 | 2450×1050×1550 | 2850×1400×1900 | 2900×1400×1900 | 3150×1400×2000 | 3150×1400×2000 | 3500×1500×2000 | 3600×1500×2100 | 3800×1500×2250 | 3800×1600×2000 | 3800×1600×2000 | 3800×1600×2050 | 4000×1600×2200 | 4000×1700×2400 | 4000×1700×2400 | 4200×1800×2400 | 4900×2500×2900 | 5000×2500×3100
静音式机组重量（kg） |  | 1350 | 1450 | 1600 | 2050 | 2100 | 2400 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3150 | 3400 | 3900 | 4000 | 4500 | 4900 | 5300 | 7500 | 8000
移动拖车式机组尺寸 长X宽X高（mm） |  | 2800×1650×2100 | 2800×1650×2100 | 2900×1650×2200 | 3350×1900×2600 | 3500×2000×2600 | 3750×2000×2700 | 3750×2000×2700 | 4000×2000×2700 | 4100×2000×2800 | 4400×2000×3000 | 4400×2200×2700 | 4400×2200×2700 | 4400×2200×2800 | 4500×2200×3000 | 4500×2400×3100 | 4500×2300×3200 | 4850×2500×3300 | 5500×3300×3600 | 5800×3300×3900
移动拖车式机组重量（kg） |  | 1850 | 1950 | 2000 | 2600 | 2750 | 2900 | 2950 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4800 | 5100 | 5800 | 6200 | 8200 | 8900
备注：60HZ,1600r/min的发电机组，如有需要请致电详询。
本数据表仅供参考，如有变动恕不另行通知

## 发电机组详细资料
柴油发电机组 | [6 empty] | 可以做成PDF文档
型号
主用功率（50HZ） |  |  |  | KW/ KVA
备用功率（50HZ） |  |  |  | KW/ KVA
标准配置
·发动机品牌及型号
·满足环境温度50℃水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩
·24V充电发电机，12V启动电瓶2只及电瓶连接电缆
·干式空气过滤器，双燃油过滤器，机油过滤器，冷却液过滤器，机油排放阀
·排烟弯管，波纹减震管，锥形接管，法兰，消音器
·发电机品牌及型号
·单轴承发电机，IP23防护等级，H级绝缘等级
·机组配标准控制屏，发电输出控制屏，发电输出断路器
·钢结构底盘，机组专用减振垫
·随机资料
不同电压等级发电机
电压（V） | 频率（HZ） | 相数 | 功率因数 | 备用电流(A) | 备用功率（KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA)
254/440 | 50 | 3 | 0.8
240/415 | 50 | 3 | 0.8
230/400 | 50 | 3 | 0.8
220/380 | 50 | 3 | 0.8
主用功率：依据GB/T2820-97，ISO08528，在一定功率范围内可以无限制运行，每运行12小时可累计1小时10％的过载。
备用功率：即为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，为断油功率。
机组参数
稳态电压调整率
瞬态电压偏差
电压稳定时间
电压波动率
稳态频率调整率
瞬态频率偏差
频率恢复时间
频率波动率
销售承诺
·本公司提供的产品均为全新产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。
·本公司产品提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的12个月后累计运行1000小时，以先到期为准。
发动机参数
生产商/型号
额定/备用功率
额定转速
汽缸数及类型
缸径x行程
排量
压缩比
进气系统
进气流量
最大允许进气压力
排气系统
排气流量
排气温度
最大允许排气背压
润滑系统
机油总容量
油底壳机油容量
机油消耗量
额定转速油压
冷却系统
冷却液总容量
节温器打开温度
最高冷却液温度
发电机参数
生产商/型号
相数
功率因数
防护等级
海拔要求
励磁方式
绝缘/温升等级
电话影响系数TIF
电话谐波系数THF
发电机效率
选购件
底座燃油箱 |  |  |  | 日用燃油箱
防雨型机组 |  |  |  | 静音型机组
ATS自动负载转换屏 |  |  |  | 并机屏
发电输出柜 |  |  |  | 零部件
机组参考图片
控制系统
标准机组控制屏
自动化机组控制屏
自动化并机机组控制屏